Исх. № б/н    от 18.09.2012 г.

На                  от

Куда:

тел.

Кому:

Определение типа заказного прибора.

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ.

Для определения корректного задания на производство и поставку приборов типа ОМ-630-P-A-B-Х-Y-Z просим указать требуемые параметры и количество заказываемых приборов, где параметры аббревиатуры имеют следующие допустимые значения (Таблица №1).

Таблица №1

| №п/п | Обозначе-ние в аббреви-атуре | Наименование параметра. | Возможные значения записи. | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | Значение ограничения по мощности (Вт) | Рассчитывается с учётом варианта расчёта мощности и Ктт. | От 1 до 65535 Вт, при этом регуляторы ОТКЛ, |
| 2 | А | Вариант расчёта мощности. | По-фазный вариант расчёта (Рпред. по фазе = Руст / 3); Суммарный, с допустимой перегрузкой фазного потребления в 20% (Рпред. по фазе = (Руст / 3) +20% или, что составляет Рпред. по фазе = 2Руст/5) и суммарный контроль по всем фазам в пределе Руст; Суммарный контроль по всем фазам, без контроля потребления по отдельным фазам. | Необходимо учитывать, что расчёт ограничения в 1 варианте идет по каждой фазе, во 2 варианте идет и по фазам и по сумме общего потребления, а в 3-м варианте только по сумме. |
| 3 | В | Контроль входного напряжения | Н – производится контроль входного фазного напряжения по нижнему и (или) верхнему значению; О – значение входного фазного напряжения (Umin = 0 и Umax = 500). | Предусмотрена возможность определения порогов срабатывания (Umin и Umax) в диапазоне от 0 до 655V. |
| 4 | X | Режим работы выходного реле | 0 – с управлением контактором (К1) и выходом сигнализации (К2) или с двумя (приоритетной К1 и неприоритетной К2) нагрузками; 1 – с импульсным управлением коммутационного аппарата (электромагнитной защёлкой) К1 – START, K2 – STOP. t имп.= 5 сек. | В случае «0» режима работы необходимо указать, на каком (в % отношении от 65 до 99) уровне должно срабатывать реле сигнализации (неприоритетной нагрузки) К2. |
| 5 | Y | Счётчик количества отключений. | 0 – счётчик не установлен; от 1- до 255 количество срабатываний, после которых прибор потребует программной перезагрузки. |  |
| 6 | Z | Наличие дополнительных (т.е. к уже имеющимся выходам реле К1 и К2) выходов сигнализации о превышении потребляемой мощности или дополнительный вход включения/отключения контроля мощности. | 0 – нет. 1 – есть; |  |

# Тел/факс. (831) 274-54-57, тел. (831) 223-95-57, E-mail:  lial-nnov@mail.ru ,  http://www.reletorg.ru

Скачать опросный лист можно с ресурса http://reletorg.ru/news/OM630_oprosn_list.doc

Пример выполнения расчётов:

Необходимо производить контроль потребляемой мощности трёх фазной нагрузкой с предельно допустимым значением общего потребления 75 кВт, и фазным потреблением до 25 кВт, при использовании трансформаторов тока 75/5, с контролем значения входного напряжения. Выходные реле работают в режиме с отключением неприоритетной нагрузки (на уровне 85%), в данном случае фазного значения потребляемой мощности. Установить счётчик количества отключений при перегрузке по потребляемой мощности на значение 10 раз (допустимое количество срабатываний до программной перезагрузки ответственным лицом). Без дополнительных (но при наличии стандартных выходов реле К1 и К2 на управление основным коммутационным аппаратом и выходом сигнализации и/или отключения неприоритетной нагрузки)  выходов сигнализации о превышении потребляемой мощности и входов управления.

Р = 75 000 / (150 / 5 ) = 75 000 / 30 = 2 500 Вт, где 30 коэффициент трансформации трансформаторо тока;

А=1, т.е отключение произойдет при превышении потребляемой мощности по любой из фаз свыше 25 кВт;

В=Н, необходим контроль значения входного фазного напряжения (при этом Umin=190В, а Umax= 260В);

Х=0;

Y=10;

Z=0.

В данном случае при заказе ограничителя мощности необходимо указать запись следующего вида:

ОМ-630-2500-1-Н-0-10-0 или  ОМ-630-2-2500-1-Н-0-10-0, где наличие «2» после значения аббревиатуры ОМ-630 указывает, что данный прибор не имеет каких-либо регуляторов на лицевой панели, а изготовлен под конкретного Заказчика. Отсутствие данной позиции («2») указывает, что стандартный прибор ОМ-630 перепрограммирован под конкретные значения с отключением возможности проведения дополнительных установок регуляторами настроек.

Ответственное лицо со стороны Заказчика __________________________/____________________/

«____»_________ 20___г.